Lisa 1

Hanke „Generaatori ühendamiseks valmiduse loomine (hankedokumentide juurde)

Projekteerida, ehitada ja paigaldada ümberlülituskilbid, võimaldamaks kiiret üleminekut võrgutoitelt generaatoritoitele.

Pistik generaatori ühendamiseks paikneb kilbil. Kuna Valga Vallavalitsuse hoone peakilp paikneb hoones sees, peab pistik generaatori ühendamiseks paiknema hoone välisseinal. Pistikud peavad võimaldama olemasoleva peakaitsmega samasuure võimsuse tarbimist.

Ümberlülitus ei tohi võimaldada samaaegsete paralleelühenduste teket.

Kilbil peab olema indikatsioon võrgutoite olemasolu kohta.

Kilbid paigaldada vastavalt nõuetele, olemasolevate liitumiskilpide vahetusse lähedusse.

Kilbi IP aste peab vastama paigalduskoha nõuetele.

Kinnistute loetelu ja peakaitsmete suurused:

1.      Valga linn, Puiestee tn 8 (85401:005:0390) Valga vallamaja, peakaitse 160A;

2.      Paju küla, Paju mõis (82001:002:1000) Paju Pansionaadid peamaja, peakaitse 80A;

3.      Paju küla, Paju mõis (82001:002:1000) Paju Pansionaadid majutusmajad, peakaitse 80A;

4.      Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 6 (28902:002:0011) Karula Hooldemaja, peakaitse 25A.

Enne tööde algust kooskõlastada projekt vallavalitsusega.

Töövõtja viib läbi nõutavad kontrolltoimingud ja koostab teostusdokumentatsiooni.